14

12. НАКЛАДНА НА ВІДПУСК ТОВАРУ

«___»__________20__р.

Виробник передає товари в належному стані, які

відповідають технічним вимогам.

Перелік товарів, які відвантажуються:

1.Буферна ємность

2.Термометр_____________

3.Клапан – 2,5 бара (Ду50)__________________

4. Паспорт буферної ємності________________

________________                 _________________

(Вантажовідправник)         (Вантажоодержувач)

М.П

12. НАКЛАДНА НА ВІДПУСК ТОВАРУ

«___»__________20__р.

Виробник передає товари в належному стані, які

відповідають технічним вимогам.

Перелік товарів, які відвантажуються:

1.Буферна ємность

2.Термометр_____________

3.Клапан – 2,5 бара (Ду50)__________________

4. Паспорт буферної ємності________________

________________                 _________________

(Вантажовідправник)         (Вантажоодержувач)

М.П.

3

1.   ПАСПОРТ   ТА  ІНСТРУКЦІЯ   З   ЕКСПЛУАТАЦІЇ

БУФЕРНОЇ  ЄМНОСТІ

МОДЕЛЬ  БА

Виробник «CТ«ТД» «ІДМАР  УКРАЇНА»

Реєстраційний № ________________________

При  передачі  буферної ємності  іншому  власнику разом також передається даний паспорт.

Дозвіл на виготовлення:

№ 1687.11.32-28.30.0

з 27.09.2011р. по 27.09.2016р.

Технічна документація буферної ємкості  СТ «ТД« Ідмар Україна» призначена для користувачів цього виду буферних ємкостей, з метою детального ознайомлення зі змістом і вивчення основ, а також правильної експлуатації .

КИЇВ 2016  р.

4

2. ЗМІСТ

- Техпаспорт та інструкція буферної  ємності…………………… 3 стор

- Зміст         ……………………………………………………….….4 стор

- Сертифікат буферної  ємності ……………………………………5 стор

- Дозвіл       …………………………………. ……………..…..........6 стор

- Умови експлуатації до буферної ємності.…………………...7 стор

- Рекомендована схема монтажа буферної  ємності…….………...8 стор

- Схема буферної ємності …………………………………...…..….9 стор

- Гарантійний талон...….…………………………………………..10 стор

- Умови гарантії ……………………………………………….…..11 стор

- Акт проведення гарантійного ремонта…………………………11 стор

- Таблиця розмирів буферної ємності….. ………………………..12 стор

- Накладна на відпуск товару……………………………..…….…14 стор

13

12

| № | Об̓єм (літр) | Діаметр з ізоляцією (мм) | Товщина металу (мм) | Висота з урахуванням ніжок (м) | Діаметр труб (дюйм) | Вага без рідини (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 360 | 650 | 4 | 1850 | 2 | 180 |
| 2 | 500 | 750 | 4 | 1900 | 2 | 210 |
| 3 | 1000 | 1100 | 4 | 1800 | 2 | 295 |
| 4 | 1200 | 1100 | 4 | 1960 | 2 | 320 |
| 5 | 1500 | 1150 | 4 | 2050 | 2.25 | 350 |
| 6 | 1800 | 1250 | 4 | 2050 | 2.25 | 410 |
| 7 | 2000 | 1350 | 4 | 2050 | 2.5 | 430 |
| 8 | 2500 | 1350 | 4 | 2350 | 2.5 | 460 |
| 9 | 3000 | 1420 | 4 | 2550 | 3 | 490 |
| 10 | 3500 | 1440 | 4 | 2850 | 3 | 560 |
| 11 | 4000 | 1550 | 4 | 2850 | 3 | 700 |
| 12 | 5000 | 1660 | 4 | 2900 | 3 | 800 |

11. ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ БУФЕРНОЇ ЄМНОСТІ

5

3. СЕРТИФІКАТ БУФЕРНОЇ  ЄМНОСТІ

6

4.  ДОЗВІЛ

11

9.    УМОВИ  ГАРАНТІЇ

- Монтаж буферної ємності здійснюється тільки монтажною    організацією, яка має ліцензію на право виконання даних видів робіт. У разі самовільного монтування буферної ємності гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватися.

- На буферну ємность надається гарантія на герметичність і гідравлічну стійкість стиків, не вище 2,5 бар, терміном на 12 місяців.

- Виконання гарантійних робіт проводиться в 14-и денний період від дати надходження рекламації.

- Допускається заміна буферної ємності в гарантійний період в разі неможливості виконання ремонту, за умови цілісності і наявністі пломб виробника.

- Всі пошкодження корпусу, що виникли в результаті неправильної установки буферної ємності, неправильного обслуговування з порушенням інструкцій щодо використання, а також при не дотримані заходів безпеки експлуатації буферної ємності (група безпеки або запобіжний клапан) ведуть до припинення умов гарантії.

- Наявність у покупця технічного паспорту на буферну ємність, з зазначеним гарантійним талоном, є єдиною підставою для виконання гарантійних зобов'язань.

10. АКТ ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТА

Буферна ємність  модель:________________________________

Заводський номер______________________________________

Дата виготовлення_____________________________________

Дата продажу__________________________________________ ______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Підпис_____________                                                          МП

10

..........................................

..........................................

Підпис та печатка

монтажної організації

- ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

БУФЕРНА  ЄМНІСТЬ _________________________________________

Фабричний номер № ___________________________________________

дата виробництва	_   _________________________________________

дата продажу 	 _________________________________________________

ПРОДАВЕЦЬ ________________________

(Підпис продавця)

Покупець своїм підписом підтверджує отримання товару в повній комплектації і наявності інструкції по експлуатації.

З правилами використання, призначення, правилами техніки безпеки і гарантійними зобов'язаннями - ознайомлений.

ПОКУПЕЦЬ ________________________

(Підпис покупця)

7

5. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ  ДО БУФЕРНОЇ

ЄМНОСТІ.

Буферні ємності застосовуються в системах водяного опалення закритого та відкритого типів при температурі теплоносія до 95̊с та робочому тиску до 300кПа. Теплоносієм, що застосовується в ємностях служить технічна вода з наступними показниками:

Водневий показник  рн -7…..9 рН;

Вміст кисню – не більше 0,02 мг/кг;

Загальна жорсткість – не більше 7мг –екв/кг

Не дозволяється залишати буферну ємність без води! Це призводить до прискореної корозії та пошкодження стінок резервуару.

Періодично раз на місяць та при включенні перерви в роботі потрібно перевірити справжність запобіжного клапана.

Часте підживлення системи опалення може свідчити про витоки в ній або несправність розширювального баку закритого типу.

Уникайте частого підживлення системи опалення зі свіжою водою в систему поступає повітря та солі жорсткості. Це призводить до прискореної корозії елементів системи та утворенню відкладень в теплообмінниках котлів та трубопроводах.

Інформація для споживача  Буферні ємності «CТ«ТД» «ІДМАР  УКРАЇНА» відповідають вимогам технічного регламенту безпеки обладнання, що працює під тиском (затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011р №35).

Буферна ємність комплектується:  термоманометром

8

6. РЕКОМЕНДОВАНА  СХЕМА МОНТАЖА

БУФЕРНОЇ  ЄМНОСТІ

9

- СХЕМА БУФЕРНОЇ  ЄМНОСТІ